第03包、野战仓库能源保障设备

野战仓库能源保障设备为25kW高机动挂车电站，主要用于野外仓库仓储作业及人员生活用电供应。

1 总体要求

25kW高机动电站（以下简称“电站”）总体上应满足野外仓储分队野外机动、作业和生活要求。电站应采用拖挂式，适应高机动车辆牵引机动，满足公路、铁路、水上、空中运输要求，适应快速战略战役投送，运行噪音低，体积小、重量轻，具备野外发电和放射型配电网络输出，具备良好的战场环境适应性，可靠性高，维修简单方便，对保障资源无特殊要求，使用安全，操作简单，对操作人员无特殊要求。柴油发电机组应采用经过试验验证过且技术先进、成熟、性能优良的产品，充分保障机组的电气性能和精度指标，用户操作方便；挂车底盘应采用成熟定型的轻型越野挂车作为运载平台，同时配备美观、结实、布局结构合理、经济的军用方舱结构。

2 技术指标

2.1整车参数

- ★整备质量：≤42000kg；

- ＃外形尺寸：≤4000×2200×2000mm（长×宽×高）；

- ★最高拖行速度：≥100km/h；

- 离去角：≥30°；

- 驻坡度：≥30%；

- ★最小离地间隙：≥350mm；

- 涉水深度：≥700mm；

- ★运行噪音：≤75dB(A).

2.2电气参数

- 额定功率：25kW；

- 额定电压：400/230V；

- 额定频率：50Hz；

- 功率因数：0.8（滞后）；

- 供电制式：三相四线制，中线绝缘系统。电站所有设备外壳与保护地等电位连接；

2.3电气性能指标

- 电压调节范围：95%～105%的额定电压。

- 调整率、稳定时间和波动率。

机组在95%～100%额定电压和频率的调整率、稳定时间和波动率符合表1。

表 1  调整率、稳定时间和波动率

| 电压特性 |  |  |  | 频率特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳态调整率％ | 瞬态调整率％＃ | #稳定时间S | 波动率％ | 稳态调整率％ | 瞬态调整率％ | 稳定时间S | 波动率％ |
| ≤±3 | +20、-20 | ≤1 | 0.5 | ≤±3 | ±7 | ≤5 | 0.5 |

- 其它按GJB235A-97要求。

2.4启动要求

启动方式：电启动；

常温启动：电站在不低于5℃环境温度时，三次内启动成功；

低温启动和带载：加装有低温启动装置：水加热器和进气预热装置。在-40℃环境温度时，在30min 内可顺利启动，并在启动成功后3min 内具有带额定负载正常工作的能力。

2.5连续工作

连续无故障工作≥12小时。

2.6机组供电与市电的切换功能

- 电站要具备市电输入及检测能力，当市电电压超出400V（可配置）±8%， 20分钟内（可配置）、缺相、断电，自动或人工启动发电机组，30秒内(环境温度≥0℃时)自动或人工切换到发电机组全功率供电；

- 负载由市电供电时，当市电停电，系统自动（或人工）启动发电机组，在30秒内(环境温度≥0℃时)自动切换到发电机组全功率供电；

2.7耗油及油量要求

电站机油消耗率：≤4g/kWh；

＃电站燃油消耗率：≤250g/kWh;

电站燃油加满情况下应保证在满额输出时连续工作时间：≥8h。

2.8电站配电网络及输出要求

- 电站配套有二级网络配电系统。由不小于30m的主电缆和一个25kW多插座配电箱构成电站的一级配电网络系统；由两个不小于30m的分电缆盘和不少于4个3m 10A及不少于4个10m 10A的多用插座构成电站的二级配电网络系统；

- 通过主、分电缆可以将各配电箱和电站连接起来，组成插接式放射型配电网络，供电半径可根据现场需要拼接。

2.9结构要求

2.9.1电站组成

电站主要由越野挂车底盘、静音方舱、柴油发电机组、控制系统、输出系统、配电网络系统等组成。

2.9.2电站主要部件要求

挂车底盘选用成熟定型的越野挂车，机组主机选用电喷柴油机和无刷励磁发电机，控制系统和输出系统设置合理，便于人员操作和监测机组运行状态。

2.10通用质量特性要求

2.10.1可靠性

- 可靠性研制工作符合GJB 450A《装备可靠性工作通用要求》的有关规定；

- 底盘改装、机电产品选型符合相关要求，并不降低原系统的可靠性；

- 可靠性定量要求：

★电站的平均故障间隔时间（MTBF）≥1000h；

使用寿命：≥20000h

贮存寿命：≥10年

2.10.2维修性

a)维修性研制工作符合GJB 368B《装备维修性工作通用要求》的有关规定；

b)不改变原底盘、主要分系统原有的维修要求，需维修的部位留有足够的维修空间和孔口、方便可达。

c)维修性定量要求：

★部队级平均修复时间：≤0.5h。

2.10.3保障性

a)保障性研制工作符合GJB 3872A《装备保障性工作通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求

①配备满足使用、维修、保养等活动必备的工具、备件、使用说明书等保障资源；

②维修保障所需的备件和消耗品，充分考虑初始备件利用率和备件数量保障度的合理性；

③各种油液、润滑脂等符合部队供应标准要求。

2.10.4测试性（发电机组）

a)测试性研制工作符合GJB 2547A《装备测试性工作通用要求》的有关规定；

b)需要测试的部位应当预留测试接口，并符合标准测试测量和校准端口规范要求；

c)测试性定量要求

故障检测率rFD：≥0.95；

故障隔离率rFI（模糊度3）：≥0.90；

虚警率rFA：≥于0.05；

2.10.5安全性

- 安全性研制工作符合GJB 900A《装备安全性工作通用要求》的有关规定；

- 车辆改装不降低原挂车的行驶安全性要求；

- 电站接地电阻：≤50Ω；

- 电站的绝缘电阻不低于下表2的规定：

表2 绝缘电阻要求

| 项目 | 部位 | 条件 |  | 绝缘电阻MΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷态绝 缘电阻 | 电站各独立电气回路对地及回路间 | 冷态 | 环境温度 15℃～35℃ 相对湿度 45%～75% | 2 |
|  |  |  | 环境温度 25℃ 相对湿度 95% | ①U/1000 |
| 热态 |  | 热态 |  | 0.5 |

- 电站各独立电气回路对地及回路间能承受电压1440V、频率为50Hz的正弦波、历时 1min 的绝缘介电强度试验而无穿或闪络现象。

2.10.6环境适应性

- 环境适应性研制工作应符合GJB 4239 《装备环境工程通用要求》的有关规定；

- 道路适应能力同原挂车底盘保持一致；

- 环境适应性定量要求：

海拔高度：≤3000m；

工作温度：-41℃～+46℃；

存储极限温度：-55℃，﹢70℃；

空气相对湿度：≤95%（30℃）；

淋雨：6mm/min（30min）；

2.10.7电磁兼容性

a)电磁兼容性研制工作符合GJB 1389A《系统电磁兼容性要求》的有关规定；

b)分系统和设备的电磁兼容性符合GJB 151B《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求及测量》的有关规定；

c)电站能够有效抵抗来自自然环境和周围设备的电磁干扰，并使电站自身产生的电磁干扰抑制到允许的程度，保证设备、系统内、系统间在预定的电磁环境中能正常兼容工作。

d)机组电磁发射和敏感度要求满足GJB235A《军用交流移动电站通用规范》3.9.3无线电干扰要求。

2.11产品包装、贮运要求

按照GJB1181-91《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》有关规定和要求执行。

2.12其他要求

a)运输性：满足公路、铁路、水上和空中运输要求；

b)标准化系数大于80%。

3技术培训及售后服务

a)免费保修期：开始使用后不小于1年。

b)跟踪维修时限：全寿命周期

c)培训内容：使用﹑维护﹑保养

d)其他：对所供装备的维修必须立即响应，一般地区24小时到达，边远地区72小时到达现场。并提供免费技术支持。

4交货时间

交货时间：合同签订后三个月内。