第05包、野战仓库避雷设备

野战仓库避雷设备主要用于野外条件下装备器材仓库避雷、防雷。

1 总体要求

野战仓库避雷设备应当具有拦截（中和）雷电下行先导的功能以及雷电接闪的能力，能防止直接雷击引发的感应雷和地电位反击，对接地电阻要求低。同时具备较强的野外环境适应性，组装快捷，可靠性高，维修简单方便，对保障资源无特殊要求，使用安全，操作简单，对操作人员无特殊要求。

2 技术指标与性能

  - 2.1整机

- ★保护角度≥70°，能使保护范围内地面的闪击次数减少90%以上；

- ★最大雷电流接闪能力≥65kA；

- 接闪电压：≥8.5kV/cm；

- 抗风能力可达到40m/s的风力；

- 工作环境温度：-40℃～ +85℃。

  - 2.2直击雷防护装置

- ★具有拦截（中和）雷电下行先导的功能以及雷电接闪的能力，使被保护区内不产生直击雷，有效的防止直接雷击引发的感应雷和地电位反击；

- #采用地电荷中和雷电下行先导原理，对接地电阻要求低，地阻：≤30Ω；

- #最大雷电流接闪能力：≥65kA；

- #接闪电压：≥8.5kV/cm；

- 抗风能力可达到40m/s的风力；

- ★工作环境温度：-40℃～+85℃；

- 免维护，免检测使用寿命20年以上；

- 产品需提供经权威部门检验的检测报告。

  - 2.3升降杆

- #升降杆支撑杆展开高度：≥9m；

- #升降杆闭合高度：≤2.1㎜；

- 升降杆驱动形式：电动气压或手动;

- ★升降杆使用环境温度：-50℃～80℃；

- 升降杆转角精度：≤±2°；

- 升降杆抗风强度（无抗风拉绳）：≤17 m/s；

- 升降杆摆动量（8级风）：＜20mm；

- #承载能力：≥60kg。

  - 2.4包装箱

- 升降杆包装箱尺寸≤2600×600×450mm；

- 直击雷防护装置外箱尺寸≤ 1300×600×400 mm，材质为铝合金框架，外表铝板。

3 技术培训及售后服务

- 免费保修期：升降杆2年，直击雷防护装置5年；

- 售后响应时间：12小时响应，48小时到现场，全国联保；

- 跟踪维修时限：10 年，定期到部队做保养和售后服务；

- 培训内容：提供演示光盘视频资料供培训教学。

4 交货时间

接任务后4个月内交货。